附件1

| 海南西部中心医院消防设备设施改造及维修项目市场询价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：海南西部中心医院（那大院区）消防设备设施改造及维修项目 |  |  |  |  |  | 业主单位：海南西部中心医院 |  |  |
| 注：该整改维修项目需符合消防法律法规行业规范等标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 整改项目 | 区域 | 整改方案 | 改造要求 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 主机系统联动逻辑错误，强切功能失效。 | 门诊一期负1层至4层 |  | 按原有防火分区将联动、强切功能修复。 | 14个分区 |  |  |  |
| 2 | 广播功能失效。 | 门诊一期1层至4层 |  | 将失效广播维修，恢复原有功能。 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 应急照明系统失效 | 门诊一期1层至4层 |  | 安装消防集中电源吸顶筒式消防应急照明灯。 | 一层70盏；二层65盏；三层70盏；四层：40盏，共240盏（供参考） |  |  |  |
| 4 | 一期工程与二期工程、二期工程与三期工程交接处防火卷帘门系统主机远程联动、点动失效 | 门诊一、二、三期工程 |  | 改造后要求达到交接处各主机、分区可独立远程联动控制。 | 9扇 |  |  |  |
| 5 | 防火卷帘故障损坏 | 一期门诊 |  | 恢复其原有功能。 | 2扇 |  |  |  |
| 6 | 消防栓按钮未联动到消控室 | 肿瘤放疗楼 |  | 整改后达到联动功能。 | 8个 |  |  |  |
| 7 | 高位水箱稳压罐气囊破损漏压 | 7号楼 |  | 恢复其稳压罐功能 | 1个 |  |  |  |
| 8 | 消防主机系统阴雨天易出现大面积或回路断线、误报等情况 | 3期工程 |  | 主机系统恢复正常 | 1套 |  |  |  |
| 费用合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价含税费、人工费等包干费用。

报价公司：

报 价 人：

联系电话：

日    期：